На основании  Федерального закона Российской Федерации № 131 – ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Фроловского сельского поселения,

Совет депутатов Решает:

1. Утвердить Схему газораспределения д.Симонки Фроловского сельского поселения Пермского края, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  Фроловского сельского поселения и разместить его на официальном сайте Фроловского сельского поселения www.frol.permraion.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Фроловского сельского поселения Чекменева С.Н

Председатель

Совета депутатов                                                                     Ю.И. Антонов

Глава  поселения                                                                       С.Н. Чекменев

Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала»

Регистрационный номер СРО-П-112-11012010

Заказчик – Администрация муниципального образования

Фроловского сельского поселения

Схема газораспределения д. Симонки

Фроловского сельского поселения Пермского края

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1915 - 18 – СГ

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Пермь, 2018

Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала»

Регистрационный номер СРО-П-112-11012010

Заказчик – Администрация муниципального образования

Фроловского сельского поселения

Схема газораспределения д. Симонки

Фроловского сельского поселения Пермского края

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1915 - 18 – СГ

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Главный инженер	О. С. Лунева

Главный инженер проекта                    	О. С. Лунева

Пермь, 2018

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Приме-чание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| 1915-18-СГ-С | Содержание тома | 2 |
| 1915-18-СГ.ТЧ | Текстовая часть | 3 |
| 1915-18-СГ.ТП | Текстовые приложения | 24 |
| 1915-18-СГ.ГЧ | Графическая часть | 37 |
| 1915-18-СГ-1 | Схема газопроводов высокого и низкого давлений | 38 |
| 1915-18-СГ-2 | Расчетная схема газопроводов высокого и низкого давлений | 39 |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

| Содержание текстовой части | лист |
| --- | --- |

Ошибка! Закладка не определена.

1.	Общая часть	4

1.1.	Основание для разработки схемы газораспределения	4

1.2.	Перечень используемых документов	4

2.	Краткая характеристика и основные показатели	5

2.1.	Географическое положение и инженерно-геологические условия	5

2.2. Благоустройство и инфраструктура	7

2.3. Современное состояние газораспределения	8

3.	Система газораспределения	8

3.1. Схема газораспределения	8

3.2. Часовой расход газа	9

3.3. Гидравлический расчет газопроводов	14

3.4. Объем основных строительно-монтажных работ по газоснабжению	16

3.4.1 Газопроводы и сооружения на них	16

3.4.2. Газорегуляторный пункт	18

3.4.3. Защита газопроводов от коррозии	18

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды при прохождении	19

трассы газопровода через водотоки.	19

4.	Организация эксплуатации газового хозяйства	20

4.1. Основные положения по эксплуатации	20

4.2 Мероприятия по охране труда и технике безопасности	20

5.	Технико-экономические показатели	21

Заверение проектной организации	23

Текстовые приложения	25

Таблица регистрации изменений	38

## Общая часть

### Основание для разработки схемы газораспределения

Основанием для разработки проектной документации являются технические условия за

№ 18/ПР/00000553 от 20.07.2018 г., выданные Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь».

Согласно техническим условиям необходимо выполнить схему газораспределения д. Симонки Фроловского сельского поселения Пермского края.

### Перечень используемых документов

При разработке схемы газораспределения в качестве основных материалов использовались:

- технические условия на разработку схемы газораспределения № 18/ПР/00000553 от 20.07.2018 г., выданные Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»;

- план жилой застройки д. Симонки в М 1:2000, предоставленный Заказчиком;

- данные по нагрузкам потребителей газа, предоставленные Заказчиком;

- списки потребителей на газ, предоставленные Заказчиком.

Копии всех исходных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения».

Схема газораспределения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009г. № 384-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- «Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87;

- СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

- «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878;

- СП 60.13330.2012«СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Гидравлический расчет газопроводов выполнен согласно СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компьютерного программного комплекса АСПО-ПРИС версия 2, разработанного ЗАО «АСПО» по созданию и внедрению новых информационных технологий, г. Санкт-Петербург.

Схема газораспределения выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов, перечень которых приведен в конце текстовой части.

## Краткая характеристика и основные показатели

### Географическое положение и инженерно-геологические условия

Фроловское сельское поселение находится в 4 км от г. Перми, граничит с Двуреченским сельским поселением, Пермским муниципальным районом и Свердловским районом г. Перми.

Основные реки – р. Сылва, р. Мулянка, р. Б.Мось, имеются два пруда, 32 коллективных сада.

Занимаемая площадь муниципального образования «Фроловское сельское поселение» 2176 га.

Численность населения на 01.01.2018 год составляет 6541 чел.

На территории Фроловского сельского поселения находятся:

МОУ Фроловская средняя общеобразовательная школа, структурное подраздение Детский сад,

- МОУ Уральская средняя общеобразовательная школа,

- Фроловский сельский дом культуры,

- Фроловская сельская библиотека,

- Фроловская сельская врачебная амбулатория.

В состав Фроловского сельского поселения включены следующие населенные пункты: д. Броды, Бахаревка, Большая Мось, Вазелята, Вашуры, Дерибы, Замулянка, Замараево, Костарята, Косогоры, Красава, Липаки, Мартьяново, Няшино, Огрызково, Паздерино, Плишки, Шуваята, Якунчики, село Фролы.

В декабре 2005 года к администрации Фроловского сельского поселения присоединили Симакинскую сельскую администрацию в составе восьми населенных пунктов: д. Жебреи, д. Канабеково, пос. Лесоучасток, д. Молоково, д. Никулино, хут. Русское поле, д. Симонки, д. Таранки.

В непосредственной близости от поселка проходит автомобильная дорога Пермь – Кунгур – Екатеринбург (бывший Сибирский тракт). Имеется железнодорожное сообщение с городом Пермь (станция Няшино).

Рельеф местности преимущественно равнинный. В административном отношении д. Симонки расположена в Пермском районе. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения.

В физико-географическом отношении участок располагается на востоке Восточно-Европейской равнины, северной окраине Сылвенско-Иренской низменности на левобережной стороне р. Кама (Воткинское водохранилище) с многочисленными притоками, разделяющими территорию на холмы и увалы с округлыми вершинами. Высотные отметки изменяются в пределах от 130,0 до 153,0.

В ландшафтном отношении территория изысканий полностью расположена в Ласьвинско-Мулянском ландшафте и относится к классу равнинных и виду ландшафтов – древнеаллювиальных песчаных суглинистых, местами с торфяниками. Природные комплексы участка работ антропогенно модифицированы и представлены культурными ландшафтами городской черты и агроландшафтами. Территория хорошо дренируется и относится к бассейну р. Кама.

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к строительному климатическому подрайону IВ.

Климат района изысканий приведен по данным метеостанции г. Пермь. Климат рассматриваемой территории континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом, что сопровождается образованием мощных слоев инверсии. Особое значение имеет циклоническая деятельность, которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Для рассматриваемого района характерна большая временная и пространственная изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды в целом.

Основные климатические показатели для данного района:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98%) – -35°С.

- среднегодовая температура - +2,3°С;

- среднемесячная температура самого холодного месяца – -13,9°С;

- среднемесячная температура самого теплого месяца - +18,2°С;

- скоростной напор ветра – 0,23 кПа;

- преобладающее направление ветра – юго - западное;

- среднегодовое количество осадков по району – 634 мм;

- толщина снежного покрова – до 0,8 м;

- вес снегового покрова – 3,2 кН/м2.

Пермский край относится к зоне нормальной влажности. Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20-30% составляют твердые осадки, содержащие основное количество запасов воды. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, затрудняет теплообмен между воздухом и почвой, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние  верхних слоев почвы.

Согласно районированию территории по весу снегового покрова территория изысканий относится к V району.

Согласно указаниям СП 20.13330.2011 территория изысканий по ветровому давлению относится ко II району.

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-97 и карты ОСР-97-А, (СП 14.13330-2011) район работ расположен в пределах зоны с интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64, с 10 % вероятностью возможного превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий.

В геоморфологическом отношении район изысканий приурочен к долине р. Мулянка.

Рельеф участка работ относительно ровный, абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 130,0 м до 153,0 м (система высот Балтийская).

В геологическом строении района изысканий принимают участие пермские коренные отложения, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем и техногенными отложениями.

### 2.2. Благоустройство и инфраструктура

Газоснабжение д. Симонки предусматривается природным газом с точкой подключения в строящийся стальной газопровод высокого давления ГРС «п. Сылва – д. Жебреи – д. Мостовая» (отпайка на д. Симонки) в соответствии с техническими условиями за № 18/ПР/00000553 от 20.07.2018 г., выданными Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь».

Газифицируемая жилая зона представлена одноквартирными жилыми домами индивидуальной застройки.

Общее количество жилых домов, подлежащих газификации, составляет 103 жилых дома (103 квартиры).

На территории д. Симонки имеется также объект соцкультбыта – кафе, расположенное по ул. Придорожная, 28.

Улицы д. Симонки имеют, в основном, гравийное покрытие, автодорога Пермь – Жебреи имеет асфальтированное покрытие.

Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом сложившейся застройки и природных условий деревни.

Схемой предусматривается строительство газопроводов высокого и низкого давлений для всех существующих и перспективных потребителей, что позволяет на 100 % обеспечить население природным газом на нужды отопления, горячего водоснабжения и для приготовления пищи.

### 2.3. Современное состояние газораспределения

В настоящее время д. Симонки частично газифицирована за счет индивидуальных баллонных установок.

А также выполняется строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории ГРС «п. Сылва – д. Жебреи – д. Мостовая», от которого предусмотрено ответвление на д. Симонки.

## Система газораспределения

### 3.1. Схема газораспределения

Данным проектом решается схема газораспределения д. Симонки природным газом, свойства и параметры которого отвечают требованиям ГОСТ 5542-87.

Согласно техническим условиям на разработку схемы газораспределения за № 18/ПР/00000553 от 20.07.2018 г., выданным Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь», предусматривается одна точка подключения проектируемого газопровода высокого давления в строящийся стальной газопровод высокого давления ГРС «п. Сылва – д. Жебреи – д. Мостовая» (отпайка на д. Симонки).

Схемой предусматривается газоснабжение всех существующих и перспективных жилых домов, а также объекта соцкультбыта. Расчет нагрузок выполнен с учетом 100% охвата газоснабжением населения.

Газоснабжение потребителей д. Симонки предусматривается природным газом с теплотворной способностью 8116 ккал/нм3 и удельным весом 0,6921 кг/нм3 согласно паспорту № 4-02-17 качества газа за февраль 2017 года.

Природный газ будет использоваться для нужд отопления, горячего водоснабжения и на приготовление пищи в жилых домах, для нужд отопления и горячего водоснабжения объекта соцкультбыта.

Распределение газа в д. Симонки предусматривается по двухступенчатой схеме с установкой шкафного газорегуляторного пункта, а именно:

– I ступень – газопровод высокого давления Р=0,6 МПа от точки врезки в строящийся стальной газопровод высокого давления Р=0,6 МПа до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ);

– II ступень - газопроводы низкого давления Р=0,005 МПа от проектируемого ГРПШ до существующих жилых домов, объекта соцкультбыта и перспективных участков застройки.

Потребители д. Симонки будут снабжаться газом от проектируемого шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) с основными и резервными линиями редуцирования на базе регуляторов давления РДГ, расположенного на свободной от застройки территории в районе строящегося кранового узла.

В ГРПШ давление газа снижается с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=0,005 МПа.

Схемы газопроводов высокого и низкого давлений приняты тупиковыми.

Трасса проектируемых газопроводов и размещение отключающих устройств на них согласованы с Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь».

### 3.2. Часовой расход газа

Для расчета часового расхода газа необходимо определить:

- максимальный часовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объекта соцкультбыта;

- часовой расход газа для населения (без учета отопления);

- общий часовой расход газа.

Часовой расход тепла на отопление

Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых домов и объекта соцкультбыта определены согласно СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», в соответствии с теплопотерями зданий по укрупненным показателям.

Расчетную тепловую нагрузку на отопление Qочас следует определять по формуле:

Qчасо = a*qo*(tвн - tн.о.)*Vн *(1+Kинф.), Ккал/час, где:

qo – удельная тепловая характеристика здания, определяется по справочным данным в зависимости от строительного объема здания, Ккал/м3*ч*град;

а – коэффициент, учитывающий изменения qo в зависимости от tн.о;

tвн - расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, оС;

tн.о. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, оС;

Vн – наружный строительный объем отапливаемых зданий, м3;

Kuнф. – расчетный коэффициент инфильтрации:

g = 9,81 – ускорение свободного падения, м/с2;

L = 3,0 – свободная высота здания, м;

W0 = 3,3 – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с;

Часовые расходы тепла на отопление приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Потребители тепла | a | qo | tвн | tн.о. | Vн | 1+Kи.р | Qчасо | Qочас кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кафе | 0,95 | 0,35 | 16 | -35 | 910,0 | 1,047 | 16156,60 | 18,8 |
| Жилые дома (1 дом) | 0,95 | 0,74 | 20 | -35 | 400,0 | 1,047 | 16192,90 | 18,8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 32349,50 |  |

Часовой расход тепла на отопление 102 квартир составляет:

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение определен по формуле:

, Ккал/час, где

а – расчетный расход горячей воды потребителем, л/сут;

60 – температура горячей воды, ºС;

N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

– температура водопроводной воды в отопительный период, 5ºС;

С – теплоемкость воды, равная 1 Ккал/кг ºС;

κ – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, κ=0,2.

Т – продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки, ч.

Часовые расходы тепла на горячее водоснабжение жилых домов и объекта соцкультбыта приведены в таблице 2:

Таблица 2.

| Потребитель | а, ед | N, ед, д | Т, ч | Qгвсчас, Ккал/час | Qгвсчас, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кафе | 660,0 | 4 | 8 | 330,0 | 0,38 |
| Жилые дома (1 дом) | 95,0 | 4 | 24 | 870,83 | 1,01 |
|  | - | - |  | 1200,83 | - |

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение 102 квартир составляет:

Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию объектов соцкультбыта не предусматривается, ввиду малого объема помещений.

Расчет часовых расходов газа на отопление и горячее

водоснабжение

Системы газораспределения, согласно СП-42-101-2003, должны рассчитываться на максимальные часовые расходы газа.

Процент охвата газоснабжением населения составляет 100%.

Расчетный часовой расход газа для жилых домов следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле:

m

Q hd=∑   ksim qnom ni , где

i=1

ksim – коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по таблице 5 СП 42-101-2003;

qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/час, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

ni - число однотипных приборов или группы приборов;

m - число типов приборов или групп приборов.

Согласно исходным данным средняя площадь существующих жилых домов составляет до 120 м2.

Для расчетов предполагаем, что в каждом существующем жилом доме (квартире) устанавливается двухконтурный газовый аппарат для отопления и горячего водоснабжения «BAXI MAIN FOUR-240 F» мощностью 24 кВт каждый, а также 4-х конфорочная газовая плита – для приготовления пищи.

Общее количество существующих жилых домов и перспективных участков, подлежащих газоснабжению, составляет 103 жилых дома (103 квартиры), в том числе кафе.

Расчетный расход газа на один дом (квартиру) составляет:

- Qр=4,94 м3/час (для 1-квартирных жилых домов существующей и перспективной застройки).

Максимальный расчетный часовой расход газа на жилые дома и объект соцкультбыта составляет Qр=508,8 м3/час.

Максимальный расчетный часовой расход газа для объектов соцкультбыта определен по формуле:

К * (Qo + Qв + Qгвс)

Bd=  ------------------------------, м3/час

Q * η

где:

Qo, Qв, Qгвс – часовой расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение;

К – коэффициент, учитывающий потери на собственные нужды котельной и потери в теплосетях;

η – КПД котла;

Q – теплотворная способность природного газа, 8116 ккал/нм3.

Для объектов соцкультбыта в расчете учитывается расход газа на отопление и горячее водоснабжение.

Результаты максимальных расчетных часовых расходов газа для потребителей, включая потребителей социально-культурного назначения, представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Потребитель | Qот.+в. расчетный, ккал/час (кВт) | Qот+в фактич, кВт | Qот+в факт, м3/час | Qпищепр. м3/час | Тип оборудования | Назначение использования газа | Общий расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие жилые дома – 102 д. (102 кв.) | 17063,73 19,81 (на 1 кв.) | 24,0 (на 1 кв.) | 2,83 (на 1 кв.) | 2,11 (на 1 кв.) | «BAXI MAIN FOUR-240 F» ПГ-4 | Отопление ГВС Приготовление пищи | 503,88 |
| Кафе | 16486,60 (19,2) | 24,0 | 4,94 | - | «BAXI MAIN FOUR-240 F» | Отопление, горячее водоснабже-ние | 4,94 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 508,82 |

Согласно выполненным расчетам, максимальный расчетный расход газа на ГРПШ (жилые дома и объект соцкультбыта составляет – Qр=508,82 м3/час).

Выбор марки проектируемого ГРПШ производится по расчетным параметрам, а именно:

- максимальному расчетному часовому расходу газа;

- входному давлению газа;

- выходному давлению газа.

Пропускная способность подбираемого шкафного газорегуляторного пункта должна быть на 15% больше максимального расчетного часового расхода газа.

К установке рекомендуется принять шкафной газорегуляторный пункт марки ГРПШ-РДГ-50Н с основной и резервной линиями редуцирования, с обогревом, с отсеком для телеметрии полной заводской готовности, или других марок с аналогичными параметрами.

Параметры принятого ГРПШ приведены в таблице 4.

Таблица 4

| ГРПШ | Пропускная способность | Расход газа, м3/ч | Давление газа, | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | кПа |  |
| № | Тип ГРПШ | макс.при Рвх | расчетный | на входе | на выходе |  |
| 1 | ГРПШ-РДГ-50Н | 1500,0 | 508,82 (585,14) | 0,597 | 2,5 | РДГ-50/30Н |

### 3.3. Гидравлический расчет газопроводов

Гидравлический расчет выполнен согласно СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компьютерного программного комплекса АСПО-ПРИС версия 2, разработанного ЗАО «АСПО» по созданию и внедрению новых информационных технологий, г. Санкт-Петербург.

Программа АСПО-ПРИС предназначена для гидравлического расчета и эксплуатации вновь сооружаемых и реконструируемых инженерных сетей газораспределения городов и населенных пунктов.

Гидравлический расчет газопроводных сетей предназначен для расчета систем низкого, среднего и высокого давления, а также внутренних газопроводов низкого давления для жилых домов.

Исходной информацией для расчета являются физические свойства транспортируемого газа, конфигурация сети и описание участков сети. В результате расчета выдаются значения расходов газа, давление в узлах сети и скорости движения газа по каждому участку.

Для определения нормативных расходов газа потребителями используется «Методика расчета норм потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа» утвержденная Приказом Министерства регионального развития РФ от 13 июля 2006 г. и положения СП 42-101-2003 «Нормы потребления газа» и «Определение расчетных расходов газа».

Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газом всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах.

Гидравлический расчет выполнялся из условия применения для строительства газопроводов высокого и низкого давлений полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009. Для участков стального газопровода высокого и низкого давлений предусмотреть применение стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 из стали В-10 ГОСТ 10705-80*.

Расчетные потери давления в газопроводах высокого давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода.

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газораспределения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах - вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа.

Значения расчетной потери давления газа при проектировании газопроводов всех давлений для бытовых предприятий и организаций коммунально-бытового обслуживания принимаются в зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик принимаемого к установке газового оборудования.

Гидравлический расчет газопровода высокого давления II категории 0,6 МПа выполнен с распределением газа по расчетной схеме тупикового типа от строящегося стального газопровода высокого давления II категории ГРС «п. Сылва – д. Жебреи – д. Мостовая» (отпайка на д. Симонки) до проектируемого ГРПШ.

Гидравлический расчет газовых сетей низкого давления выполнен с распределением газа по расчетной схеме тупикового типа от проектируемого ГРПШ до потребителей.

Общий план газопроводов в М 1:2000 выполнен на листе СГ-1.

Расчетные схемы и результаты гидравлических расчетов газопроводов высокого и низкого давлений приведены на листах СГ-2.

Результаты гидравлического расчета газопровода высокого давления приведены в таблице 5.

Результаты гидравлического расчета газопроводов низкого давления приведены в таблице 6.

В таблице гидравлического расчета указаны внутренние диаметры газопроводов, которые соответствуют следующим наружным диаметрам:

полиэтиленовых труб:                                                        стальных труб:

- 51 – Ø 63х5,8;                                                                    - 50 – Ø 57х3,5;

- 74 – Ø 90х8,2;                                                                    - 80 - Ø 89х3,5;

- 90 – Ø 110х10,0;                                                                - 100 – Ø 108х4,0;

- 131 – Ø 160х14,6;                                                              - 150 - Ø 159х4,5;

- 184 – Ø 225х20,5;                                                              - 207 – Ø 219х6,0.

- 205 – Ø 250х22,7;

Результат гидравлического расчета газопровода высокого давления

Таблица 5

| № п/п | Участки | Длина, м | Расчет. расход, м3/ч | Pн, кгс/см2 | Рк, кгс/см2 | Перепад кгс/см2 | Скорость м/сек | Диаметр вн., мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нач. | Кон. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1      0     1     19.0     508.8     6.00      5.97    0.03      10.83       50     СТ

Результат гидравлического расчета газопроводов низкого давления

(ГРПШ)

Таблица 6

| № п/п | Участки | Длина, м | Расчет. расход, м3/ч | Pн, даПа | Рк, даПа | Перепад даПа | Скорость м/сек | Диаметр вн., мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нач. | Кон. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1    1     2     11        509      250.0    249.2     0.8       4.1    219* 6.0  СТ

2    2     3     29        506      249.2    247.2     2.0       4.2    250*22.7  ПЭ

3    3     4     81        336      247.2    242.7     4.5       3.5    225*20.5  ПЭ

4    4     5     74        247      242.7    240.2     2.5       2.6    225*20.5  ПЭ

5    5     6     58        232      240.2    231.6     8.6       4.8    160*14.6  ПЭ

6    6     7    110        141      231.6    224.8     6.8       2.9    160*14.6  ПЭ

7    7     8     79         47      224.8    213.7     11.1      3.0     90* 8.2  ПЭ

8    8     9     46         22      213.7    212.0     1.7       1.4     90* 8.2  ПЭ

9    9    10     86         12      212.0    210.9     1.1       0.8     90* 8.2  ПЭ

10    4    11    130         59      242.7    232.2     10.5      2.6    110*10.0  ПЭ

11   11    12     37         20      232.2    225.9     6.3       2.6     63* 5.8  ПЭ

12   12    13     88         12      225.9    219.4     6.5       1.6     63* 5.8  ПЭ

13   11    14     84         15      232.2    231.6     0.6       0.6    110*10.0  ПЭ

14    6    15    100         62      231.6    222.9     8.7       2.7    110*10.0  ПЭ

15   15    16     67         32      222.9    218.1     4.8       2.1     90* 8.2  ПЭ

16   16    17     79         20      218.1    215.7     2.4       1.3     90* 8.2  ПЭ

17   17    18     84         10      215.7    211.5     4.2       1.3     63* 5.8  ПЭ

18   15    19     70         10      222.9    219.4     3.5       1.3     63* 5.8  ПЭ

19    7    20    134         57      224.8    214.7     10.1      2.5    110*10.0  ПЭ

20   20    21    119         22      214.7    210.2     4.5       1.4     90* 8.2  ПЭ

21    8    22     75         10      213.7    210.0     3.7       1.3     63* 5.8  ПЭ

22    3    23     73        158      247.2    241.7     5.5       3.2    160*14.6  ПЭ

23   23    24     84        116      241.7    238.0     3.7       2.4    160*14.6  ПЭ

24   24    25     99        104      238.0    216.7     21.3      4.5    110*10.0  ПЭ

25   25    26     34         32      216.7    214.2     2.5       2.1     90* 8.2  ПЭ

26   26    27     15         17      214.2    213.9     0.3       1.1     90* 8.2  ПЭ

27   27    28     41         10      213.9    213.5     0.4       0.6     90* 8.2  ПЭ

28   26    29     59          7      214.2    212.6     1.6       1.0     63* 5.8  ПЭ

29   25    30    102         49      216.7    201.0     15.7      3.2     90* 8.2  ПЭ

30   30    31    105         20      201.0    197.8     3.2       1.3     90* 8.2  ПЭ

31   23    32     81         27      241.7    240.1     1.6       1.2    110*10.0  ПЭ

32   32    33     84         12      240.1    239.7     0.4       0.5    110*10.0  ПЭ

## 3.4. Объем основных строительно-монтажных работ по газоснабжению

Для строительства распределительных газопроводов с целью газораспределения жилых домов и объекта соцкультбыта в д. Симонки Фроловского сельского поселения Пермского района природным газом, согласно разработанной схеме газораспределения, необходимо выполнить следующий объем работ:

- прокладка газопровода высокого давления – 19,0 м;

- установка шкафного газорегуляторного пункта – 1 шт;

- прокладка газопроводов низкого давления – 2417,0 м;

Прокладка газопроводов предусмотрена по муниципальным землям Фроловского сельского поселения Пермского района Пермского края.

### 3.4.1 Газопроводы и сооружения на них

Прокладка газопроводов высокого и низкого давлений предусмотрена, в основном, из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009, выпускаемых отечественными заводами в соответствии с СП 42-101-2003, СП 42-103-2003 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Допускается замена полиэтиленовых труб на стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 соответствующего диаметра.

Распределительные газопроводы предлагается проложить подземно вдоль улиц, по обочинам дорог, выдерживая при этом нормативные расстояния от смежных коммуникаций. При прокладке полиэтиленовых газопроводов низкого давления должны использоваться трубы и соединительные детали с коэффициентом запаса прочности не менее 2,7, при прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением 0,6 МПа - не менее 3,2.

Минимальная глубина заложения газопровода принимается согласно СП 62.13330.2011* в зависимости от пучинистости грунтов, но не менее 1,0 м до верха трубы (футляра).

Газопроводы в местах входа и выхода из земли рекомендуется заключать в футляр. Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из земли рекомендуется заделывать эластичным материалом, а зазор между газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания рекомендуется заделывать на всю длину футляра. Пространство между стеной и футляром рекомендуется заделывать, например, цементным раствором, бетоном и т.п. на всю толщину пересекаемой конструкции.

Для отключения ГРПШ предусматривается установка отключающей арматуры в подземном или надземном исполнении. Отключающие устройства установить в точке врезки на стальном участке газопровода высокого давления до ГРПШ и на стальном участке газопровода низкого давления после ГРПШ, на ответвлении к котельной соцкультбыта.

Протяженность проектируемого газопровода высокого давления по диаметрам приведена в таблице 7.

Таблица 7

| Категория газопровода | Ø 57х3,5 | Всего |
| --- | --- | --- |
| Высокое давление | 19,0 | 19,0 |
| Итого: | 19,0 | 19,0 |

Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления по диаметрам приведена в таблице 8.

Таблица 8

| Категория газопровода | Ø 63х5,8 | Ø 90х8,2 | Ø 110х10,0 | Ø 160х14,6 | Ø 225х20,5 | Ø 250х22,7 | Ø 219х6,0 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкое давление | 413,0 | 773,0 | 711,0 | 324,0 | 155,0 | 29,0 | 11,0 | 2416,0 |
| Итого: | 413,0 | 773,0 | 711,0 | 324,0 | 155,0 | 29,0 | 11,0 | 2416,0 |

Общее количество отключающих устройств на проектируемых газопроводах приведено в таблице 9.

Таблица 9

|  | Ø57х3,5 | Ø219х6,0 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое давление | 1 | 1 | 2 |

### 3.4.2. Газорегуляторный пункт

Для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=2,5 кПа и поддержания его на заданном уровне схемой предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) в количестве 1 штуки.

Тип ГРПШ принимается по расчетному расходу газа и расчетным давлениям на входе и выходе. К установке принимаем шкафной газорегуляторный пункт марки ГРПШ-РДГ-50Н-О с основной и резервной линиями редуцирования, с отсеком для телеметрии, с газовым обогревом.

Проектируемый ГРПШ представляет собой металлический шкаф полного заводского изготовления с размещенным в нем технологическим оборудованием. Шкаф установлен на стойки, под днищем его установлен обогреватель, предназначенный для обогрева в холодное время года. Для удобства обслуживания в шкафу имеются дверки.

С целью обеспечения пожаробезопасности ГРПШ размещается от зданий, сооружений, ВЛ, автомобильных дорог на расстояниях, регламентируемых нормами СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2.

### 3.4.3. Защита газопроводов от коррозии

Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений в д. Симонки Пермского района запроектированы, в основном, из полиэтиленовых труб в подземном исполнении с точкой врезки в существующий стальной газопровод высокого давления ГРС «п. Сылва – д. Жебреи – д. Мостовая» (отпайка на д. Симонки).

Подземные стальные вставки на газопроводе запроектированы:

- на опуске газопровода низкого давления в землю у ГРПШ;

- на выходе газопровода из земли у жилых домов.

На выходе газопровода из земли и опуске в землю предусмотрены изолирующие соединения СИ.

Согласно п. 8.1.5 ГОСТ 9.602-2016 допускается не предусматривать защиту от электрохимической коррозии стальных вставок в составе линейной части неметаллического (полиэтиленового) газопровода, участков соединений неметаллических газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих вставок) с защитным покрытием усиленного типа, длиной не более 10,0 м.

При этом засыпку траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменить на песчаную.

### 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды при прохождении

### трассы газопровода через водотоки.

При обнаружениии каких-либо водотоков, ручьев в процессе выполнения топосъемки, необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды.

Основными негативными факторами, возникающими в период строительства, являются: беспокойство при работе транспорта и строительной техники, нарушение почвенно-растительного покрова, угнетение почвенной фауны, возможна гибель мелких млекопитающих и земноводных.

Для уменьшения отрицательного воздействия на животный и растительный мир и смягчения негативных последствий строительства газопровода на окружающую среду предусмотреть следующее:

- глубину прокладки подземного газопровода методом ННБ необходимо принимать не менее чем на 2,0 м ниже глубины прогнозируемого размыва профиля дна и берегов на весь срок эксплуатации газопровода (50 лет – для газопроводов из полиэтилена, 40 лет – для стальных газопроводов);

- для создания сомкнутого травостоя и предотвращения водной и ветровой эрозии, поверхность берегов рек засеять быстрорастущими травами;

- выполнить утилизацию кустарника и мелких деревьев методом захоронения в траншеях за пределами водоохраной зоны;

- выполнить очистку полосы отвода от строительного и бытового мусора с вывозом последних на свалку строительных и бытовых отходов;

- использовать ограждения из старых автомобильных покрышек для защиты деревьев, растущих вблизи полосы отвода;

- закрепить складирование отвалов, размываемых грунтов;

- выполнить укрепление берегов каменной наброской в целях защиты от размыва в пределах перехода через реки.

В целях повышения надежности проектируемого газопровода предусмотрено:

- высокое качество материалов, применяемых для строительства;

- обеспечение конструктивной надежности линейной части;

- осуществление проверки сварных стыков физическими методами контроля при пересечении рек - 100%;

- применение материалов, не оказывающих вредных воздействий на окружающую среду (воду, воздух, грунт).

В пределах водоохраной зоны при строительстве газопровода запрещается:

- складирование строительного мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- пролив и слив грунтовочных, изоляционно-полимерных и горюче-смазочных материалов;

- размещение стоянок транспортных средств.

## Организация эксплуатации газового хозяйства

### 4.1. Основные положения по эксплуатации

Эксплуатация газовых сетей и шкафного газорегуляторного пункта будет осуществляться подразделениями Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» при наличии акта - приемки в эксплуатацию.

При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2 и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей.

Аварийное обслуживание газораспределительных сетей осуществляется круглосуточно АДС ГРО или аварийной газовой службой эксплуатационной организации.

### 4.2 Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Строительство систем газораспределения должно выполняться при строгом соблюдении требований СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2 и других норм.

Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм. № 1, 2.

Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газораспределения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях.

В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры.

Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с нормативными документами.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию систем газораспределения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве.

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также им предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами.

## Технико-экономические показатели

Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газораспределения представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество газифицируемых жилых домов, (квартир), шт., в том числе с учетом перспективы: | 103 (103) |
| 2. | Охват населения газоснабжением, % | 100 |
| 3. | Газоснабжаемое население, чел. | 432 |
| 4. | Коэффициент семейности | 4 |
| 5. | Теплота сгорания природного газа, Ккал/нм3 | 8116,0 |
| 6. | Максимальный часовой расход газа, м3/час | 508,8 |
| 7 | Протяженность газопроводов, км; в т. ч.: – газопровод высокого давления, км; в т. ч.: – Ø57х3,5 – газопровод низкого давления (без учета подводок к жилым домам), км; в т. ч.: – Ø219х6,0 – Ø250х22,7 – Ø225х20,5 – Ø160х14,6 – Ø110х10,0 – Ø90х8,2 – Ø63х5,8 | 2,435 - 0,0019 0,0019 2,416 0,011 0,029 0,155 0,324 0,711 0,773 0,413 |
| 8. | Количество отключающих устройств, шт., | 4 |
| 9. | Ориентировочные кап. вложения, млн. руб.*, в т.ч.: – газопроводы – шкафной регуляторный пункт | 11,240 9,740 1,500 |
| 10. | Средняя стоимость 1 п. м. газопровода, руб. | 4000,0 |

* - Капиталовложения рассчитаны на 1 квартал 2019 г.

Эффективность газораспределения определяется:

- снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо;

- резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива;

- экономическим и социальным эффектом (улучшение быта населения и снижение затрат на бытовое топливо).

## Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования безопасной эксплуатации линейного объекта сети газораспределения и безопасного использования прилегающих к нему территорий, и с соблюдением технических условий.

ГИП                                                                                                       Лунева О. С.

# Текстовые приложения

Приложение А. Технические условия№18/ПР/00000553 от 20.07.2018г., выданные АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермским районным филиалом

Приложение Б. Списки потребителей газа, выданные Администрацией

Фроловского сельского поселения Пермского края

| № п/п |  | Потребитель (адрес) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Подлесная, 2 | Участок |
| 2 | 2 | ул. Подлесная, 4 | Участок |
| 3 | 3 | ул. Подлесная, 6 | Перспектива |
| 4 | 4 | ул. Подлесная, 8 | Жилой дом |
| 5 | 5 | ул. Подлесная, 10 | Жилой дом |
| 6 | 6 | ул. Подлесная, 12 | Жилой дом |
| 7 | 7 | ул. Подлесная, 14 | Перспектива |
| 8 | 8 | ул. Подлесная, 16 | Перспектива |
| 9 | 9 | ул. Подлесная, 1 | Жилой дом |
| 10 | 10 | ул. Подлесная, 3 | Жилой дом |
| 11 | 11 | ул. Подлесная, 5 | Жилой дом |
| 12 | 12 | ул. Подлесная, 9 | Участок |
| 13 | 13 | ул. Подлесная, 11 | Жилой дом |
| 14 | 14 | ул. Подлесная, 13 | Жилой дом |
| 15 | 1 | ул. Целинная, 2 | Перспектива |
| 16 | 2 | ул. Целинная, 4 | Перспектива |
| 17 | 3 | ул. Целинная, 6 | Перспектива |
| 18 | 1 | ул. Садовая, 2 | Участок |
| 19 | 2 | ул. Садовая, 10 | Перспектива |
| 20 | 3 | ул. Садовая, 12 | Перспектива |
| 21 | 4 | ул. Садовая, 14 | Жилой дом |
| 22 | 5 | ул. Садовая, 16 | Жилой дом |
| 23 | 6 | ул. Садовая, 3 | Участок |
| 24 | 7 | ул. Садовая, 5 | Жилой дом |
| 25 | 8 | ул. Садовая, 7 | Жилой дом |
| 26 | 9 | ул. Садовая, 13 | Жилой дом |
| 27 | 10 | ул. Садовая, 15 | Жилой дом |
| 28 | 1 | пер. Новый, 2 | Жилой дом |
| 29 | 2 | пер. Новый, 4 | Жилой дом |
| 30 | 3 | пер. Новый, 3 | Жилой дом |
| 31 | 4 | пер. Новый, 5 | Жилой дом |
| 32 | 1 | ул. Придорожная, 1 | Участок |
| 33 | 2 | ул. Придорожная, 3 | Участок |
| 34 | 3 | ул. Придорожная, 9 | Жилой дом |
| 35 | 4 | ул. Придорожная, 11 | Жилой дом |
| 36 | 5 | ул. Придорожная, 17 | Участок |
| 37 | 6 | ул. Придорожная, 23 | Участок |
| 38 | 7 | ул. Придорожная, 25 | Участок |
| 39 | 8 | ул. Придорожная, 27 | Участок |
| 40 | 9 | ул. Придорожная, 6 | Участок |
| 41 | 10 | ул. Придорожная, 6а | Жилой дом |
| 42 | 11 | ул. Придорожная, 8 | Участок |
| 43 | 12 | ул. Придорожная, 10 | Жилой дом |
| 44 | 13 | ул. Придорожная, 12 | Участок |
| 45 | 14 | ул. Придорожная, 14 | Жилой дом (2 дома на участке) |
| 46 | 15 | ул. Придорожная, 16 | Участок |
| 47 | 16 | ул. Придорожная, 18 | Жилой дом |
| 48 | 17 | ул. Придорожная, 20 | Жилой дом (2 дома на участке) |
| 49 | 18 | ул. Придорожная, 22 | Участок |
| 50 | 19 | ул. Придорожная, 24 | Жилой дом |
| 51 | 20 | ул. Придорожная, 26 | Жилой дом |
| 52 | 21 | ул. Придорожная, 28 | Жилой дом + Кафе |
| 53 | 1 | пер. Ключевой, 1 | Жилой дом |
| 54 | 2 | пер. Ключевой, 3 | Жилой дом |
| 55 | 3 | пер. Ключевой, 5 | Жилой дом |
| 56 | 4 | пер. Ключевой, 2 | Жилой дом |
| 57 | 5 | пер. Ключевой, 4 | Участок |
| 58 | 6 | пер. Ключевой, 6 | Участок |
| 59 | 1 | ул. Новоселов, 4 | Жилой дом |
| 60 | 2 | ул. Новоселов, 6 | Жилой дом |
| 61 | 3 | ул. Новоселов, 8 | Участок |
| 62 | 4 | ул. Новоселов, 1 | Жилой дом |
| 63 | 5 | ул. Новоселов, 3 | Участок |
| 64 | 6 | ул. Новоселов, 5 | Жилой дом |
| 65 | 7 | ул. Новоселов, 7 | Участок |
| 66 | 8 | ул. Новоселов, 9 | Жилой дом |
| 67 | 9 | ул. Новоселов, 11 | Участок |
| 68 | 10 | ул. Новоселов, 13 | Участок |
| 69 | 11 | ул. Новоселов, 15 | Участок |
| 70 | 12 | ул. Новоселов, 17 | Участок |
| 71 | 1 | ул. Ключевая, 2 | Жилой дом |
| 72 | 2 | ул. Ключевая, 4 | Жилой дом |
| 73 | 3 | ул. Ключевая, 6 | Перспектива |
| 74 | 4 | ул. Ключевая, 8 | Жилой дом |
| 75 | 5 | ул. Ключевая, 10 | Жилой дом |
| 76 | 6 | ул. Ключевая, 12 | Жилой дом |
| 77 | 7 | ул. Ключевая, 14 | Жилой дом |
| 78 | 8 | ул. Ключевая, 14а | Жилой дом |
| 79 | 9 | ул. Ключевая, 16 | Жилой дом (2 дома на участке) |
| 80 | 10 | ул. Ключевая, 1 | Жилой дом |
| 81 | 11 | ул. Ключевая, 3 | Жилой дом |
| 82 | 12 | ул. Ключевая, 5 | Жилой дом |
| 83 | 13 | ул. Ключевая, 7 | Жилой дом |
| 84 | 14 | ул. Ключевая, 9 | Участок |
| 85 | 15 | ул. Ключевая, 13 | Жилой дом |
| 86 | 16 | ул. Ключевая, 21 | Жилой дом (2 дома на участке) |
| 87 | 17 | ул. Ключевая, 21а | Жилой дом |
| 88 | 18 | ул. Ключевая, 23 | Жилой дом |
| 89 | 1 | ул. Трактовая, 1 | Жилой дом |
| 90 | 2 | ул. Трактовая, 3 | Жилой дом |
| 91 | 3 | ул. Трактовая, 5 | Жилой дом |
| 92 | 4 | ул. Трактовая, 7 | Участок |
| 93 | 5 | ул. Трактовая, 9 | Жилой дом |
| 94 | 6 | ул. Трактовая, 11 | Жилой дом |
| 95 | 7 | ул. Трактовая, 13 | Жилой дом |
| 96 | 8 | ул. Трактовая, 15 | Жилой дом |
| 97 | 9 | ул. Трактовая, 17 | Жилой дом |
| 98 | 10 | ул. Трактовая, 19 | Перспектива |

В схеме учтено 103 потребителя, в том числе кафе.

Приложение Г  Протоколы аттестации специалистов

Приложение Д  Паспорт № 4-02-17 качества газа за февраль 2017г.

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# Text boxes

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕУТАТОВ

ФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

31.10.2019

№

86

«Об утверждении Схемы газораспределения д.Симонки Фроловского сельского поселения Пермског края»

«О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Фроловского сельского поселения»